Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь сообщает, что 22 декабря текущего года в котельной Щучинского ЖКХ в г.п. Желудок Гродненской области вышел из строя отопительный котел КВР-1-0,95, обеспечивающий теплоснабжение поселка (больница, школа, детский сад, дом культуры, 10 жилых домов). Причиной остановки с последующим выходом из строя котла послужило отключение в 04-45 электроснабжения теплоисточника. Информация о произошедшем поступила в Госпромнадзор и МЧС только в 18-04, то есть с опозданием более чем на 12 часов. Передвижная блочно-модульная котельная КУП «Волковысское коммунальное хозяйство», которая необходима для обеспечения теплом населенного пункта была подключена в систему только в 23-30 22 декабря.

Таким образом, были нарушены требования п. 3 Инструкции о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 33, в части информирования Госпромнадзора, а также республиканских органов государственного управления о возникновения аварии или инцидента на принадлежащем ему опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте (в течение 2 часов с момента возникновения аварии или инцидента).