# Лепель. Проведение выборочной проверки

В период с  20.02.2019 по 11.03.2019 года работниками Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям закончена выборочная проверка филиала Лепельский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», г.Лепель, ул. Борисовский тракт, 89 (директор – Куренной Владимир Петрович).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства», а именно:

Здание склада: г.Лепель, ул. Борисовский тракт, 89:

- не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения, согласно приложения 8 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35. п.53.

- субъектом хозяйствования не определены категории по взрывопожарной опасности п.10.

Здание гаража на 3 бокса: г.Лепель, ул. Борисовский тракт, 89:

- не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения, согласно приложения 8 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35. п.53.

Столярная мастерская : г.Лепель, ул. Борисовский тракт, 89:

- субъектом хозяйствования не определены категории по взрывопожарной опасности п.10.

Подсобное помещение столярной мастерской : г.Лепель, ул. Борисовский тракт, 89:

- субъектом хозяйствования не определены категории по взрывопожарной опасности п.10.

Здание хлебозавода : г.Лепель, ул. Борисовский тракт, 89:

- помещение флексографии не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения, согласно приложения 8 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35. п.53;

- в помещении электрика установлен огнетушитель с истекшим сроком перезарядки. п.54;

- замки (запоры) на дверях, расположенных из помещения котельной не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. п.48;

- замки (запоры) на дверях, расположенных из хлебного цеха не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. п.48;

- дверь, ведущая из хлебобулочного цеха на улицу открывается не по направлению движения. абз.2 п.50;

- в хлебном цеху автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии. абз.2 п.3.1;

- в административном здании автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии. абз.2 п.3.1.

Проверка показала, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте. 14.03.2019 года директору филиала Лепельский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» Куренному Владимиру Петровичу вручен акт по результатам выявленных нарушений.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководитель организации должен обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующей организации.